## Hoja1
ITEM | EQUIPO | IDENTIFICACION | DESTINO | CAPACIDAD |  |  | Filtracion | CORRIENTE | VOLTAJE | POTENCIA
|  |  |  | kBtu | CFM | inwg |  | (A) | (V-F-Hz) | (KVA)
CUBIERTA (BLOQUE 1) - SUMINISTRO
1 | UVS - 01 | Aireflex | Imágenes Diagnosticas |  | 3160 | 0.7 | 8 + 13 | 7.5 | 220 / 3 / 60 | 2.8578
2 | UVS - 02 | Aireflex | Cuartos de recuperación |  | 1030 | 0.7 | 8 + 15 | 4 | 220 / 1 / 60 | 0.88
3 | UVS - 03 | Aireflex | Imagenologia |  | 1960 | 0.7 | 8 + 13 | 5.6 | 220 / 3 / 60 | 2.1338
SUBTOTAL | [9 empty] | 5.8716
CUBIERTA (BLOQUE 1) -AA
1 | UMA - 01 | Aireflex | Sala de Cirugia 1 | 30 | 950 | 1.5 | 8 + 15 | 4 | 220 / 1 / 60 | 0.88
2 | UMA - 02 | Aireflex | Sala de Cirugia 2 | 30 | 950 | 1.5 | 8 + 15 | 4 | 220 / 1 / 60 | 0.88
3 | UMA - 03 | Aireflex | Sala de Cirugia 3 | 30 | 950 | 1.5 | 8 + 15 | 4 | 220 / 1 / 60 | 0.88
4 | UMA - 09 | Aireflex | Corredor Ascéptico | 30 | 630 | 0.7 | 8 + 15 + 17 | 4 | 220 / 1 / 60 | 0.88
5 | UMA - 10 | Aireflex | Imagenologia | 30 | 880 | 0.7 | 8 + 13 | 4 | 221 / 1 / 60 | 0.88
1 | UCA - 01 | Aireflex | Sala de Cirugia 1 | 40 |  |  |  | 13.5 | 220 / 1 / 60 | 2.97
2 | UCA - 02 | Aireflex | Sala de Cirugia 2 | 40 |  |  |  | 13.5 | 220 / 1 / 60 | 2.97
3 | UCA - 03 | Aireflex | Sala de Cirugia 3 | 40 |  |  |  | 13.5 | 220 / 1 / 60 | 2.97
4 | UCA - 09 | Aireflex | Corredor Ascéptico | 40 |  |  |  | 13.5 | 220 / 1 / 60 | 2.97
5 | UCA - 10 | Aireflex | Imagenologia | 40 |  |  |  | 13.5 | 220 / 1 / 60 | 2.97
SUBTOTAL | [9 empty] | 19.25
CUBIERTA (BLOQUE 1) - EXTRACCIÓN
1 | UVE-01 | Aireflex | Sala de Cirugia 1 |  | 950 | 0.7 | 8 + 15 + 17 | 4 | 220 / 1 / 60 | 0.88
2 | UVE-02 | Aireflex | Sala de Cirugia 2 |  | 950 | 0.7 | 8 + 15 + 17 | 4 | 220 / 1 / 60 | 0.88
3 | UVE-03 | Aireflex | Sala de Cirugia 3 |  | 950 | 0.7 | 8 + 15 + 17 | 4 | 220 / 1 / 60 | 0.88
4 | UVE-29 | Aireflex | Corredor Ascéptico |  | 570 | 0.7 | 8 + 15 + 17 | 4 | 220 / 1 / 60 | 0.88
5 | UVE-04 | Aireflex | Recuperación |  | 940 | 0.7 | - | 4 | 220 / 1 / 60 | 0.88
6 | UVE-05 | Aireflex | Baños imagenologia |  | 1890 | 0.7 | - | 5.5 | 220 / 1 / 60 | 1.21
7 | UVE-06 | Aireflex | Imagenologia |  | 5670 | 0.7 | - | 4.5 | 220 / 3 / 60 | 1.7147
SUBTOTAL | [9 empty] | 7.3247
T O T A L B L O Q U E 1 (QUIRÚRGICO Y DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS) | [9 empty] | 32.4463
CUBIERTA (BLOQUE 2) - SUMINISTRO
| UVS - 04 | Aireflex | Habitaciones |  | 1050 | 0.7 | 8 + 13 | 4 | 220 / 1 / 60 | 0.88
| UVS - 05 | Aireflex | Sala de recepción e información |  | 1380 | 0.7 | 8 + 13 | 4 | 220 / 1 / 60 | 0.88
| UVS - 06 | Aireflex | Zonas de descanso |  | 1440 | 0.7 | 8 + 13 | 4 | 220 / 1 / 60 | 0.88
| UVS - 07 | Aireflex | Sala de recepción e información |  | 2160 | 0.7 | 8 + 13 | 5.6 | 220 / 3 / 60 | 2.1338
| UVS - 08 | Aireflex | Habitaciones |  | 3100 | 0.7 | 8 + 13 | 7.5 | 220 / 3 / 60 | 2.8578
| UVS - 09 | Aireflex | Habitaciones |  | 700 | 0.7 | 8 + 13 | 4 | 220 / 1 / 60 | 0.88
SUBTOTAL | [9 empty] | 8.5116
CUBIERTA (BLOQUE 2) -AA
| UMA - 04 | Aireflex | UCI adultos | 160 | 5280 | 0.7 | 8 + 15 + 17 | 15 | 220 / 3 / 60 | 5.7156
| UMA - 05 | Aireflex | UCI Intermedio | 80 | 2600 | 0.7 | 8 + 15 | 7.5 | 220 / 3 / 60 | 2.8578
| UMA - 06 | Aireflex | UCI Neonatal-UCI Intermedio | 220 | 7280 | 0.7 | 8 + 15 + 17 | 22.5 | 220 / 3 / 60 | 8.5734
| UCA - 04 | Aireflex | UCI adultos | 160 |  |  |  | 31 | 220 / 3 / 60 | 11.8122
| UCA - 05 | Aireflex | UCI Intermedio | 80 |  |  |  | 15 | 220 / 3 / 60 | 5.7156
| UCA - 06 | Aireflex | UCI Neonatal-UCI Intermedio | 220 |  |  |  | 40 | 220 / 3 / 60 | 15.2416
SUBTOTAL | [9 empty] | 49.9162
CUBIERTA (BLOQUE 2) EXTRACCIÓN
| UVE-07 | Aireflex | Trabajo Sucio |  | 650 | 0.7 | - | 2 | 220 / 1 / 60 | 0.44
| UVE-08 | Aireflex | UCI Pediatrica |  | 2760 | 0.7 | 8 + 15 + 17 | 7.5 | 220 / 3 / 60 | 2.8578
| UVE-09 | Aireflex | UC Intermedia adultos |  | 2860 | 0.7 | 8 + 15 | 7.5 | 220 / 3 / 60 | 2.8578
| UVE-10 | Aireflex | UCI Adulto |  | 1360 | 0.7 | 8 + 15 + 17 | 5.6 | 220 / 3 / 60 | 2.1338
| UVE-11 | Aireflex | Trabajo Sucio |  | 750 | 0.7 | - | 2 | 220 / 1 / 60 | 0.44
| UVE-12 | Aireflex | Baños primer piso |  | 550 | 0.7 | - | 2 | 220 / 1 / 60 | 0.44
| UVE-13 | Aireflex | Trabajo Sucio 1er piso |  | 860 | 0.7 | - | 2.5 | 220 / 1 / 60 | 0.55
| UVE-14 | Aireflex | Trabajo Sucio 1er piso |  | 860 | 0.7 | - | 2.5 | 220 / 1 / 60 | 0.55
| UVE-15 | Aireflex | Baños |  | 1650 | 0.7 | - | 3.5 | 220 / 1 / 60 | 0.77
| UVE-16 | Aireflex | UCI Neonatal |  | 4400 | 0.7 | 8 + 15 + 17 | 8.4 | 220 / 3 / 60 | 3.2007
| UVE-17 | Aireflex | Baños |  | 1800 | 0.7 | - | 4.5 | 220 / 1 / 60 | 0.99
| UVE-18 | Aireflex | Habitaciones |  | 1650 | 0.7 | - | 3.5 | 220 / 1 / 60 | 0.77
| UVE-19 | Aireflex | Habitaciones |  | 2300 | 0.7 | - | 2.8 | 220 / 3 / 60 | 1.0669
| UVE-20 | Aireflex | Habitaciones |  | 2100 | 0.7 | - | 2.8 | 220 / 3 / 60 | 1.0669
| UVE-21 | Aireflex | Baños |  | 700 | 0.7 | - | 2 | 220 / 1 / 60 | 0.44
| UVE-22 | Aireflex | UCI Adulto |  | 3560 | 0.7 | 8 + 15 + 17 | 8.4 | 220 / 3 / 60 | 3.2007
SUBTOTAL | [9 empty] | 21.7747
T O T A L B L O Q U E 2 (SERVICIOS HOSPITALARIOS) | [9 empty] | 80.2026
CUBIERTA (BLOQUE 3) SUMINISTRO
| UVS - 10 | Aireflex | Terapia |  | 2740 | 0.7 | 8 + 13 | 7.5 | 220 / 3 / 60 | 2.8578
| UVS - 11 | Aireflex | Area de docencia |  | 2160 | 0.7 | 8 | 2.8 | 220 / 3 / 60 | 1.0669
| UVS - 12 | Aireflex | Area de atención de emergencias |  | 2250 | 0.7 | 8 | 2.8 | 220 / 3 / 60 | 1.0669
SUBTOTAL | [9 empty] | 4.9916
CUBIERTA (BLOQUE 3) AA
| UMA - 07 | Aireflex | Auditorio Piso 2 | 20 | 600 | 0.7 | 8 | 4 | 220 / 1 / 60 | 0.88
| UMA - 08 | Aireflex | Auditorio Piso 3 | 20 | 600 | 0.7 | 8 | 4 | 220 / 1 / 60 | 0.88
| UCA - 07 | Aireflex | AuditorioS | 40 | 600 | 0.7 | 8 | 13.5 | 220 / 1 / 60 | 2.97
SUBTOTAL | [9 empty] | 4.73
CUBIERTA (BLOQUE 3) EXTRACCIÓN
| UVE-23 | Aireflex | Cuartos de aseo |  | 1650 | 0.7 | - | 3.5 | 220 / 1 / 60 | 0.77
| UVE-24 | Aireflex | Terapia |  | 2300 | 0.7 | - | 2.8 | 220 / 3 / 60 | 1.0669
| UVE-25 | Aireflex | Area de docencia |  | 1100 | 0.7 | - | 2.5 | 220 / 1 / 60 | 0.55
| UVE-26 | Aireflex | Baños |  | 800 | 0.7 | - | 2.5 | 220 / 1 / 60 | 0.55
| UVE-27 | Aireflex | Area de atención de emergencias |  | 1900 | 0.7 | - | 4.5 | 220 / 1 / 60 | 0.99
| UVE-28 | Aireflex | Baños |  | 600 | 0.7 | - | 2.5 | 220 / 1 / 60 | 0.55
SUBTOTAL | [9 empty] | 4.4769
CENTRAL DE SISTEMAS
| DATA-1/2 | Aireflex | Equipos de Precisión | 60 | 2750 |  | - | 37.5 | 220 / 1 / 60 | 8.25
SUBTOTAL | [9 empty] | 8.25
T O T A L B L O Q U E 3 (REHABILITACIÓN, DOCENCIA Y ADMÓN EMERGENCIAS) | [9 empty] | 22.4485