## Bloque 1
FORMATO DE PRECIOS UNITARIOS
Proyecto: | HOSPITAL DE ENGATIVÁ Bloque 1 (Quirúrgico e Imágenes Diagnósticas) | Versión
Doc-Fecha: | JCX21-147 10 de Septiembre de 2021 | 2019-1
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL
1 UNIDADES ACONDICIONADORAS DE DOBLE PARED DE REFRIGERANTE VARIABLE |  |  |  |  | 0
1.1 | Unidad UMA-01, Sala de Cirugía 1 | un | 1 |  | 0
1.2 | Unidad UMA-02, Sala de Cirugía 2 | un | 1 |  | 0
1.3 | Unidad UMA-03, Sala de Cirugía 3 | un | 1 |  | 0
1.4 | Unidad UMA-09, Corredor ascéptico | un | 1 |  | 0
1.5 | Unidad UMA-10, Imegenología | un | 1 |  | 0
2 UNIDADES EXTERIORES DE REFRIGERANTE VARIABLE (HEAT PUMP) |  |  |  |  | 0
2.1 | Unidad UCA-01, Sala de Cirugía 1 | un | 1 |  | 0
2.2 | Unidad UCA-02, Sala de Cirugía 2 | un | 1 |  | 0
2.3 | Unidad UCA-03, Sala de Cirugía 3 | un | 1 |  | 0
2.4 | Unidad UCA-09, Corredor ascéptico | un | 1 |  | 0
2.5 | Unidad UCA-10, Imegenología | un | 1 |  | 0
4 UNIDADES VENTILADORAS DE DOBLE PARED |  |  |  |  | 0
4.1 | Unidad UVS-01, Imágenes Diagnósticas | un | 1 |  | 0
4.2 | Unidad UVS-02, Cuartos de Recuperación | un | 1 |  | 0
4.3 | Unidad UVS-03, Imagenología | un | 1 |  | 0
4.4 | Unidad UVE-01, Sala de Cirugía 1 | un | 1 |  | 0
4.5 | Unidad UVE-02, Sala de Cirugía 2 | un | 1 |  | 0
4.6 | Unidad UVE-03, Sala de Cirugía 3 | un | 1 |  | 0
4.7 | Unidad UVE-29, Corredor ascéptico | un | 1 |  | 0
4.8 | Unidad UVE-04, Recuperación | un | 1 |  | 0
4.9 | Unidad UVE-05, Baños e Imagenología | un | 1 |  | 0
4.1 | Unidad UVE-06, Imagenología | un | 1 |  | 0
5 VENTILADORES EXTRACTORES TIPO PLAFON |  |  |  |  | 0
5.1 | Extractores individuales tipo plafón, 100 CFM | un | 1 |  | 0
6 TUBERÍA DE REFRIGERANTE |  |  |  |  | 0
6.1 | 3/8" Tipo L | m | 10 |  | 0
6.2 | 1/2" Tipo L | m |  |  | 0
4.4 | 5/8" Tipo L | m | 10 |  | 0
4.11 | Protección para Tuberías a la Intemperie | m | 20 |  | 0
7 CONDUCTOS EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO |  |  |  |  | 0
7.1 | Calibre 24 (0,55mm) | m2 | 784 |  | 0
7.2 | Callibre 22 (0,70 mm) | m2 | 10 |  | 0
8 AISLAMIENTO PARA CONDUCTOS METÁLICOS, DUCT WRAP |  |  |  |  | 0
8.1 | Duct Wrap 1,5" espesor | m2 | 70 |  | 0
9 AISLAMIENTO INTERNO PARA CONDUCTOS METÁLICOS, DUCT LINNER |  |  |  |  | 0
9.1 | Duct Linner 1" espesor | m2 | 22 |  | 0
9.2 | Recubriemiento externo para ducto Tech Protection | m2 | 22 |  | 0
10 CONDUCTOS FLEXIBLES PRE AISLADOS TÉRMICAMENTE |  |  |  |  | 0
10.1 | 6" Diámetro | m2 | 50 |  | 0
10.2 | 8" Diámetro | m2 | 50 |  | 0
10.3 | 10" Diámetro | m2 | 10 |  | 0
11 DIFUSORES, REJILLAS Y PERSIANAS |  |  |  |  | 0
Difusores de Suministro
11.1 | 4 x 4 | Und | 7 |  | 0
11.2 | 6 x 6 | Und | 12 |  | 0
11.3 | 8 x 6 | Und | 5 |  | 0
11.4 | 8 x 8 | Und | 10 |  | 0
11.5 | 10 x 8 | Und | 4 |  | 0
11.6 | 10 x 10 | Und | 6 |  | 0
11.7 | 12 x 12 | Und | 1 |  | 0
Rejillas de Extracción y/o Retorno
11.8 | 4 x 4 | Und | 6 |  | 0
11.9 | 6 x 6 | Und | 33 |  | 0
11.1 | 8 x 6 | Und | 1 |  | 0
11.11 | 8 x 8 | Und | 12 |  | 0
11.12 | 8 x 16 | Und | 9 |  | 0
11.13 | 10 x 8 | Und | 9 |  | 0
11.14 | 10 x 10 | Und | 8 |  | 0
Persianas de Toma y Descarga de Aire
11.15 | 6 x 6 | Und | 3 |  | 0
11.16 | Montaje de Rejillas y Difusores | Und | 126 |  | 0
12 FILTROS TERMINALES 99,99% |  |  |  |  | 0
12.1 | DE 48" X 24" | Und | 6 |  | 0
12.2 | Transductor diferencial de Presión con pantalla. | Und | 3 |  | 0
13 CONTROLES DEL SISTEMA VRF |  |  |  |  | 0
13.1 | Controles de Temperatura Alámbricos para VRF | Und | 5 |  | 0
13.2 | Interfase del sistema VRF a protocolo BACnet-TCP-IP | Und | 1 |  | 0
14 TABLEROS ELECTRICOS |  |  |  |  | 0
14.1 | TC-1, Tablero Eléctrico Bloque 1 | Und | 1 |  | 0
15 SISTEMA CENTRAL DE MONITOREO Y CONTROL DIRECTO DIGITAL (BMS) |  |  |  |  | 0
15.4 | Tablero de Conmutación para Sala de Cirugía | Und | 3 |  | 0
16 ACOMETIDAS DE DATOS Y CONTROL |  |  |  |  | 0
12.1 | Red de comunicaciones del Sistema VRF | m | 50 |  | 0
12.2 | Cableado de Controles Alámbricos VRF | m | 100 |  | 0
12.3 | Cableado entre módulos de control de equipos | m | 50 |  | 0
12.4 | Cableado de Sensores y Actuadores externos | m | 100 |  | 0
17 REFRIGERANTE, ACEITE Y NITRÓGENO |  |  |  |  | 0
14.1 | Refrigerante R-410 A | Libra | 25 |  | 0
14.2 | Aceite Sintético, aprobado por fabricante de VRF | litro | 5 |  | 0
14.3 | Nitrógeno | m3 | 5 |  | 0
18 MONTAJE, ARRANQUE E INGENIERÍA |  |  |  |  | 0
15.1 | Montaje unidades acondicionadoras | Und | 5 |  | 0
15.2 | Instalación Unidades Exteriores UCO-1, UCO-2 | Módulo | 5 |  | 0
15.4 | Montaje unidades de ventilación | Und | 10 |  | 0
15.5 | Programación y configuración de los sistemas de control del VRF y BMS. | Glb | 1 |  | 0
15.6 | Ingeniería y supervisión de Obra (Solo cuando es con IVA) | Glb | 1 |  | 0
15.7 | Izaje de equipos y andamios para montaje | Glb | 1 |  | 0
| SUBTOTAL BLOQUE 1: |  |  |  | 0

## Bloque 2
FORMATO DE PRECIOS UNITARIOS
Proyecto: | HOSPITAL DE ENGATIVÁ Bloque 2 (UCI y Hospitalización) | Versión
Doc-Fecha: | JCX21-147 10 de Septiembre de 2021 | 2019-1
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL
1 UNIDADES ACONDICIONADORAS DE DOBLE PARED DE REFRIGERANTE VARIABLE |  |  |  |  | 219876800
1.1 | Unidad UMA-04, UCI Adultos | un | 1 | 78795200 | 78795200
1.2 | Unidad UMA-05, Unid Cuidados Intermedios | un | 1 | 39758400 | 39758400
1.3 | Unidad UMA-06, UCI e Intermedios Neonatal | un | 1 | 101323200 | 101323200
2 UNIDADES EXTERIORES DE REFRIGERANTE VARIABLE (HEAT PUMP) |  |  |  |  | 100590000
2.1 | Unidad UCA-04, UCI Adultos | un | 1 | 34860000 | 34860000
2.2 | Unidad UCA-05, Unid Cuidados Intermedios | un | 1 | 22680000 | 22680000
2.3 | Unidad UCA-06, UCI e Intermedios Neonatal | un | 1 | 43050000 | 43050000
4 UNIDADES VENTILADORAS DE DOBLE PARED |  |  |  |  | 494054400
4.1 | Unidad UVS-04, Hospitalización | un | 1 | 26664000 | 26664000
4.2 | Unidad UVS-05, Recepc. E Información | un | 1 | 26664000 | 26664000
4.3 | Unidad UVS-06, Zonas de Descanso | un | 1 | 26664000 | 26664000
4.4 | Unidad UVS-07, Recp. E Información | un | 1 | 29268800 | 29268800
4.5 | Unidad UVS-08, Hospitalización | un | 1 | 32577600 | 32577600
4.6 | Unidad UVS-09, Hospitalización | un | 1 | 26664000 | 26664000
4.7 | Unidad UVE-07, Trabajo Sucio. | un | 1 | 18576000 | 18576000
4.8 | Unidad UVE-08, UCI Pediátrica. | un | 1 | 31664000 | 31664000
4.9 | Unidad UVE-09, Cuidados Intermedios Adultos | un | 1 | 25120000 | 25120000
4.1 | Unidad UVE-10, UCI Adultos | un | 1 | 28304000 | 28304000
4.11 | Unidad UVE-11, Trabajo Sucio | un | 1 | 13984000 | 13984000
4.12 | Unidad UVE-12, Baños Piso 1 | un | 1 | 13984000 | 13984000
4.13 | Unidad UVE-13, Trabajo sucio Piso 1 | un | 1 | 13984000 | 13984000
4.14 | Unidad UVE-14, Trabajo sucio Piso 2 | un | 1 | 13984000 | 13984000
4.15 | Unidad UVE-15, Baños | un | 1 | 13984000 | 13984000
4.16 | Unidad UVE-16, UCI Neonatal | un | 1 | 45632000 | 45632000
4.17 | Unidad UVE-17, Baños | un | 1 | 13984000 | 13984000
4.18 | Unidad UVE-18, Hospitalización | un | 1 | 13984000 | 13984000
4.19 | Unidad UVE-19, Hospitalización | un | 1 | 14880000 | 14880000
4.2 | Unidad UVE-20, Hospitalización | un | 1 | 14880000 | 14880000
4.21 | Unidad UVE-21, Baños | un | 1 | 13984000 | 13984000
4.22 | Unidad UVE-22, UCI Adultos | un | 1 | 34624000 | 34624000
5 VENTILADORES EXTRACTORES TIPO PLAFON |  |  |  |  | 2560000
5.1 | Extractores individuales tipo plafón, 100 CFM | un | 4 | 640000 | 2560000
6 TUBERÍA DE REFRIGERANTE |  |  |  |  | 2480000
6.1 | 3/8" Tipo L | m | 2 | 75200 | 150400
6.2 | 1/2" Tipo L | m | 2 | 75200 | 150400
6.3 | 5/8" Tipo L | m | 2 | 142400 | 284800
6.4 | 3/4" Tipo L | m | 2 | 172800 | 345600
6.5 | 1 1/8" Tipo K | m | 2 | 302400 | 604800
6.6 | 1 3/8" Tipo K | m | 2 | 376000 | 752000
6.7 | Protección para Tuberías a la Intemperie | m | 12 | 16000 | 192000
7 CONDUCTOS EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO |  |  |  |  | 587936000
7.1 | Calibre 24 (0,55mm) | m2 | 3100 | 180800 | 560480000
7.2 | Callibre 22 (0,70 mm) | m2 | 130 | 211200 | 27456000
8 AISLAMIENTO PARA CONDUCTOS METÁLICOS, DUCT WRAP |  |  |  |  | 52704000
8.1 | Duct Wrap 1,5" espesor | m2 | 732 | 72000 | 52704000
9 AISLAMIENTO INTERNO PARA CONDUCTOS METÁLICOS, DUCT LINNER |  |  |  |  | 17176000
9.1 | Duct Linner 1" espesor | m2 | 95 | 108800 | 10336000
9.2 | Recubriemiento externo para ducto Tech Protection | m2 | 95 | 72000 | 6840000
10 CONDUCTOS FLEXIBLES PRE AISLADOS TÉRMICAMENTE |  |  |  |  | 10756800
10.1 | 6" Diámetro | m2 | 75 | 57600 | 4320000
10.2 | 8" Diámetro | m2 | 75 | 72000 | 5400000
10.3 | 10" Diámetro | m2 | 12 | 86400 | 1036800
11 DIFUSORES, REJILLAS Y PERSIANAS |  |  |  |  | 40408900
Difusores de Suministro
11.1 | 6 x 6 | Und | 13 | 88200 | 1146600
11.2 | 8 x 6 | Und | 78 | 94500 | 7371000
11.3 | 10 x 8 | Und | 4 | 123900 | 495600
11.4 | 10 x 10 | Und | 3 | 151200 | 453600
11.5 | 12 x 10 | Und | 16 | 159600 | 2553600
11.6 | 12 x 12 | Und | 9 | 174300 | 1568700
11.7 | 14 x 14 | Und | 2 | 239400 | 478800
Rejillas de Extracción y/o Retorno
11.8 | 4 x 4 | Und | 32 | 31500 | 1008000
11.9 | 6 x 4 | Und |  | 39900 | 0
11,10, | 6 x 6 | Und | 148 | 52500 | 7770000
11.11 | 8 x 6 | Und | 1 | 63000 | 63000
11.12 | 8 x 8 | Und | 34 | 77700 | 2641800
11.13 | 10 x 8 | Und | 25 | 92400 | 2310000
11.14 | 10 x 10 | Und | 2 | 119700 | 239400
Persianas de Toma y Descarga de Aire
11.15 | 6 x 6 | Und | 4 | 109200 | 436800
11.16 | Montaje de Rejillas y Difusores | Und | 371 | 32000 | 11872000
13 CONTROLES DEL SISTEMA VRF |  |  |  |  | 2205000
13.1 | Controles de Temperatura Alámbricos para VRF | Und | 3 | 735000 | 2205000
14 TABLEROS ELECTRICOS |  |  |  |  | 15360000
14.1 | TC-2, Tablero Eléctrico Bloque 2 | Und | 1 | 15360000 | 15360000
16 ACOMETIDAS DE DATOS Y CONTROL |  |  |  |  | 3264000
16.1 | Red de comunicaciones del Sistema VRF | m | 30 | 19200 | 576000
16.2 | Cableado de Controles Alámbricos VRF | m | 60 | 19200 | 1152000
16.3 | Cableado entre módulos de control de equipos | m | 30 | 19200 | 576000
16.4 | Cableado de Sensores y Actuadores externos | m | 60 | 16000 | 960000
17 REFRIGERANTE, ACEITE Y NITRÓGENO |  |  |  |  | 2816000
17.1 | Refrigerante R-410 A | Libra | 75 | 32000 | 2400000
17.2 | Aceite Sintético, aprobado por fabricante de VRF | litro | 10 | 32000 | 320000
17.3 | Nitrógeno | m3 | 5 | 19200 | 96000
18 MONTAJE, ARRANQUE E INGENIERÍA |  |  |  |  | 55760000
18.1 | Montaje unidades acondicionadoras | Und | 3 | 400000 | 1200000
18.2 | Instalación Unidades Exteriores UCO-1, UCO-2 | Módulo | 3 | 1920000 | 5760000
18.3 | Montaje unidades de ventilación | Und | 22 | 1200000 | 26400000
18.4 | Programación y configuración de los sistemas de control del VRF y BMS. | Glb | 1 | 5600000 | 5600000
18.5 | Ingeniería y supervisión de Obra | Glb | 1 | 12000000 | 12000000
18.6 | Izaje de equipos y andamios para montaje | Glb | 1 | 4800000 | 4800000
| SUBTOTAL BLOQUE 2: |  |  |  | 1607947900

## Bloque 3
FORMATO DE PRECIOS UNITARIOS
Proyecto: | HOSPITAL DE ENGATIVÁ Bloque 3 (Rehabilitación, Docencia, Ceus) | Versión
Doc-Fecha: | JCX21-147 10 de Septiembre de 2021 | 2019-1
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL
1 UNIDADES ACONDICIONADORAS DE DOBLE PARED DE REFRIGERANTE VARIABLE |  |  |  |  | 58326400
1.1 | Unidad UMA-07, Auditorio Piso 2 | un | 1 | 29163200 | 29163200
1.2 | Unidad UMA-08, Auditorio Piso 3 | un | 1 | 29163200 | 29163200
2 UNIDADES EXTERIORES DE REFRIGERANTE VARIABLE (HEAT PUMP) |  |  |  |  | 9870000
2.1 | Unidad UCA-07, Auditorios | un | 1 | 9870000 | 9870000
3 AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN |  |  |  |  | 151712000
3.1 | Equipo de Precisión 5 TR o superior | un | 2 | 75856000 | 151712000
4 UNIDADES VENTILADORAS DE DOBLE PARED |  |  |  |  | 164193600
4.1 | Unidad UVS-10, Terapia | un | 1 | 29268800 | 29268800
4.2 | Unidad UVS-11, Docencia | un | 1 | 25062400 | 25062400
4.3 | Unidad UVS-12, Atención de Emergencias | un | 1 | 25062400 | 25062400
4.4 | Unidad UVE-23, Cuartos de Aseo | un | 1 | 13984000 | 13984000
4.5 | Unidad UVE-24, Terapia | un | 1 | 14880000 | 14880000
4.6 | Unidad UVE-25, Docencia | un | 1 | 13984000 | 13984000
4.7 | Unidad UVE-26, Baños | un | 1 | 13984000 | 13984000
4.8 | Unidad UVE-27, Atención de Emergencias | un | 1 | 13984000 | 13984000
4.9 | Unidad UVE-28, Baños | un | 1 | 13984000 | 13984000
6 TUBERÍA DE REFRIGERANTE |  |  |  |  | 1521600
6.1 | 3/8" Tipo L | m | 5 | 75200 | 376000
6.2 | 1/2" Tipo L | m | 4 | 75200 | 300800
4.3 | 3/4" Tipo L | m | 1 | 108800 | 108800
4.1 | Branches de Conexión | un | 1 | 560000 | 560000
4.11 | Protección para Tuberías a la Intemperie | m | 11 | 16000 | 176000
7 CONDUCTOS EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO |  |  |  |  | 234985600
7.1 | Calibre 24 (0,55mm) | m2 | 1274 | 180800 | 230339200
7.2 | Callibre 22 (0,70 mm) | m2 | 22 | 211200 | 4646400
8 AISLAMIENTO PARA CONDUCTOS METÁLICOS, DUCT WRAP |  |  |  |  | 2880000
8.1 | Duct Wrap 1,5" espesor | m2 | 40 | 72000 | 2880000
9 AISLAMIENTO INTERNO PARA CONDUCTOS METÁLICOS, DUCT LINNER |  |  |  |  | 4158400
7.1 | Duct Linner 1" espesor | m2 | 23 | 108800 | 2502400
7.2 | Recubriemiento externo para ducto Tech Protection | m2 | 23 | 72000 | 1656000
10 CONDUCTOS FLEXIBLES PRE AISLADOS TÉRMICAMENTE |  |  |  |  | 1944000
7.1 | 6" Diámetro | m2 | 15 | 57600 | 864000
7.2 | 8" Diámetro | m2 | 15 | 72000 | 1080000
11 DIFUSORES, REJILLAS Y PERSIANAS |  |  |  |  | 12870700
Difusores de Suministro
| 6 x 6 | Und | 21 | 88200 | 1852200
| 8 x 6 | Und | 7 | 94500 | 661500
| 8 x 8 | Und | 14 | 117600 | 1646400
| 10 x 10 | Und | 6 | 151200 | 907200
Rejillas de Extracción y/o Retorno
| 6 x 6 | Und | 41 | 52500 | 2152500
| 8 x 6 | Und | 6 | 63000 | 378000
| 8 x 8 | Und | 6 | 77700 | 466200
| 10 x 8 | Und | 9 | 92400 | 831600
| 10 x 10 | Und | 3 | 119700 | 359100
| Montaje de Rejillas y Difusores | Und | 113 | 32000 | 3616000
13 CONTROLES DEL SISTEMA VRF |  |  |  |  | 1470000
13.1 | Controles de Temperatura Alámbricos para VRF | Und | 2 | 735000 | 1470000
14 TABLEROS ELECTRICOS |  |  |  |  | 8480000
14.3 | TC-3, Tablero Eléctrico Bloque 3 | Und | 1 | 8480000 | 8480000
15 SISTEMA CENTRAL DE MONITOREO Y CONTROL DIRECTO DIGITAL (BMS) |  |  |  |  | 36896000
15.1 | Software de Monitoreo Web, de ambiente gráfico | Und | 1 | 10080000 | 10080000
15.2 | Servidor del Sistema | Und | 1 | 5600000 | 5600000
15.3 | Módulo Integrador de Señales BACnet | Und | 1 | 10608000 | 10608000
15.4 | Tablero de Conmutación para Sala de Cirugía | Und | 1 | 10608000 | 10608000
16 ACOMETIDAS DE DATOS Y CONTROL |  |  |  |  | 2560000
12.1 | Red de comunicaciones del Sistema VRF | m | 30 | 19200 | 576000
12.2 | Cableado de Controles Alámbricos VRF | m | 40 | 19200 | 768000
12.3 | Cableado entre módulos de control de equipos | m | 30 | 19200 | 576000
12.4 | Cableado de Sensores y Actuadores externos | m | 40 | 16000 | 640000
17 REFRIGERANTE, ACEITE Y NITRÓGENO |  |  |  |  | 1056000
14.1 | Refrigerante R-410 A | Libra | 25 | 32000 | 800000
14.2 | Aceite Sintético, aprobado por fabricante de VRF | litro | 5 | 32000 | 160000
14.3 | Nitrógeno | m3 | 5 | 19200 | 96000
18 MONTAJE, ARRANQUE E INGENIERÍA |  |  |  |  | 39760000
15.1 | Montaje unidades acondicionadoras | Und | 2 | 2400000 | 4800000
15.2 | Instalación Unidades Exteriores UCO-1, UCO-2 | Módulo | 1 | 960000 | 960000
15.3 | Montaje equipo de precisión | Und | 2 | 4000000 | 8000000
15.4 | Montaje unidades de ventilación | Und | 9 | 1200000 | 10800000
15.5 | Programación y configuración de los sistemas de control del VRF y BMS. | Glb | 1 | 5600000 | 5600000
15.6 | Ingeniería y supervisión de Obra (Solo cuando es con IVA) | Glb | 1 | 4800000 | 4800000
15.7 | Izaje de equipos y andamios para montaje | Glb | 1 | 4800000 | 4800000
| SUBTOTAL BLOQUE 3: |  |  |  | 732684300